## 0-2
branch | P (kW) | Q (kVAR) | l (km) | R (Ω/km) | X (Ω/km) | ε (%) | node | kVA | cosφ | P (kW) | Q (kVAR) | ε (%) | voltage (kV) | kVA (year 0) | load (0-2) | max kVA (year 0)
A0-A1 | 692.75 | 418.02 |  | 0.05 | 1.599 | 0.17576 | A0 |  |  |  |  | 0 | 150
A1-A2 | 692.75 | 418.02 | 20 | 0.22 | 0.358 | 1.5103 | A1 |  |  |  |  | 0.17576 | 19.9648
A2-A3 | 692.75 | 418.02 |  | 0.695 | 5.557 | 0.7011 | A2 |  |  |  |  | 1.686 | 19.6628
[7 empty] | A3 |  |  | 692.75 | 418.02 | 2.3871 | 6.4424
A3-B5 | 307 | 187.23 | 4 | 0.22 | 0.358 | 1.2357 | B5 |  |  | 307 | 187.23 | 3.6228 | 6.3609
B5-B6 | 167 | 106.1212 | 1 | 0.15 | 0.1 | 0.081869 | B6 | 68.75 | 0.8 | 55 | 41.25 | 3.7047 | 6.3555 | 68.75 | 0.25 | 275
B6-B7 | 112 | 64.8712 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.02673 | B7 | 80 | 0.9 | 72 | 34.8712 | 3.7314 | 6.3537 | 80 | 0.4 | 200
B7-B8 | 40 | 30 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.010331 | B8 | 50 | 0.8 | 40 | 30 | 3.7418 | 6.353 | 50 | 0.25 | 200
Blue: Data
Black: Calculated
Red: Have to be calculated
| Download from: |  |  | http://users.ntua.gr/pgeorgil/ |  |  | Link: Draft
Note on E2: ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: για το Μ/Σ, R σε Ω
Note on E4: ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: για το Μ/Σ, R σε Ω
Note on F2: ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: για το Μ/Σ, Χ σε Ω
Note on F4: ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: για το Μ/Σ, Χ σε Ω
Note on L5: Pavlos Georgilakis: Η τιμή αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί
Note on M5: Pavlos Georgilakis: Η τιμή αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί
Note on L6: Pavlos Georgilakis: Η τιμή αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί
Note on M6: Pavlos Georgilakis: Η τιμή αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί